Приложение № 1 к документации об аукционе

Утверждаю:

_________________ А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Ленина№50а от ТК22 до ТК23 в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области,

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-mail) | Администрация Аргаяшского сельского поселения Юридический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17 Фактический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта,17 Ответственное должностное лицо заказчика: глава поселения Ишкильдин Артур Зуфарович Номер контактного телефона 8 (35131) 2-12-78; факс: 8 (35131) 2-29-74 Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.ru |
| 2. | Основание для строительства | Акт обследования тепловых сетей, положительное заключение Госэкспертизы № 74-1-83/1.2-ЭО-252 от28 марта 2018г, Техническая документация находится у заказчика. Контактное лицо: Заместитель Главы поселения Салыкаев Д.М. |
| 3. | Местонахождения объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок ул. Ленина №50а от ТК22доТК23, |
| 4. | Цель | Восстановление технической и экономической характеристики объекта. |
| 5. | Виды строительства и краткое технико-экономическое описание | -разборка грунта в отвал экскаватором – 156,37 куб. м. -разборка грунта вручную – 4,83куб. м. -демонтаж труб Ф100 мм.-124 метра. -засыпка грунта в траншею с перемещением до 5 м. – 161,2 куб. м. -демонтаж плит перекрытия каналов -21шт. - монтаж плит перекрытия каналов – 21шт. - прокладка трубопровода из стальных электросварных труб стенкой не менее 6 мм, наружным Ф 100-124 метра. Труба марки БСТ- 2кп- БСТ – 4 кп или БСТ 2 кс - БСТ -4кс, наружный диаметр Ф100 мм, стенка 6 мм. . Врезка в существующую сеть из стальных труб Ф100- две шт. Огрунтовка металлических поверхностей грунтовка ГФ-021 площадь-84,32м2, за два раза. Изоляция поверхности труб матами, марки 125, толщиной 5 см.- 2,728куб. м. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами марки РСТ-415-77,1м2 |
| 6. | Требования к качеству и безопасности выполнения работ | В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ; - работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства». |
| 7. | Контроль | Контроль выполнения работ осуществляет Заказчик. |
| 8. | Гарантия на выполненные работы | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков. |
| 9. | Сроки выполнения работ | С даты заключения контракта в течение 30 календарных дней |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель | значение |  |
|  | (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Электроды | Тип |  | LB ГОСТ9467-75 |
|  | Удлинение | не менее 31 % |  |
|  | Предел прочности | не менее 530 Н/мм2 |  |
|  | Диаметр | или 3,2 или 4 мм |  |
|  | Ударная вязкость | не более 130 Дж/см2 |  |
|  | Содержание диффузного водорода | не более 1,6 мл/100г |  |
|  | Предел текучести | не менее 440 Н/мм2 |  |
| Задвижка | Давление | не менее 1,6 Мпа |  |
| Изоляция | Маты теплоизоляционные |  | марка-125 |
|  | Стеклопластик рулонный |  | марки РСТ-415 |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | или серый или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | или матовая или полуглянцевая | ГФ-021 ГОСТ 25129-82 |
|  | твердость покрытия по маятниковому прибору М-3 | не менее 0,35 условных единиц |  |
|  | прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 | ≥ 50 см |  |
|  | стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl | не менее 24 ч |  |
|  | стойкость покрытия при (20±2)°С к статическому воздействию минерального масла | не менее 48 ч |  |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем | не более 20 % |  |
| Труба |  |  | стальная электросварная ГОСТ 10704-91 |

Заместитель Главы поселения                                                                                         Салыкаев Д.М.