### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 25.05.2011г. №  36

Об утверждении инвестиционной программы

«Реконструкции и модернизации системы

теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения

Аргаяшского муниципального района

Челябинской области на 2011- 2012 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Аргаяшского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШАЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу  «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011- 2012 годы», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Аргаяшского сельского

поселения.

Глава  поселения								           В.В. Беспалов

- Приложение

к решению

Совета депутатов

Аргаяшского сельского поселения

№ 36 от 25.05.2011 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкции и модернизация системы теплоснабжения села Аргаяш

Аргаяшского сельского поселения

Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011-2012 годы»

ПАСПОРТ

инвестиционной программы «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011- 2012 годы»

| Наименование разработчика программы: | Администрация Аргаяшского сельского поселения с Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта: | Совет депутатов Аргаяшского сельского поселения Решение совета депутатов Аргаяшского сельского поселения № 36 от 25.05.2011 года об утверждении инвестиционной программы «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011-12 годы» |  |  |  |
| Наименование программы: | Инвестиционная программа «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011-2012 годы» (далее - Программа) |  |  |  |
| Основания для разработки: | Распоряжение Главы Аргаяшского сельского поселения об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011-12 годы» |  |  |  |
| Заказчик программы: | Администрация Аргаяшского сельского поселения |  |  |  |
| Цели и задачи инвестиционной программы: | 1. Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с .Аргаяш, предусмотренных «Программой комплексного развития системы теплоснабжения с. Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района», разработанной ОГУП «Энергосбережение», с целью достижения качественного теплоснабжения потребителей, снижение затрат на производство тепла. 2. Строительство новых и модернизация убыточных, морально и физически устаревших котельных с целью снижения тарифов на теплоснабжение, повышения надежности и безопасности теплоснабжения. 3. Проведение мероприятий по газификации с. Аргаяш с целью снабжения природным газом населения. 4. Реконструкция системы водоснабжения сельского поселения с целью повышения надежности и безопасности работы системы теплоснабжения (бесперебойное обеспечение подпитки), достижения качественного водоснабжения, снижение затрат на подъем и транспортировку воды. |  |  |  |
| Исходные материалы для разработки программы: | 1. Материалы по перспективе развития территории села Аргаяш до 2015 года. 2. Данные работы «Генеральный план села Аргаяш» до 2020 года. |  |  |  |
| Целевые индикаторы: | Индикаторы | Всего | 2011 год | 2012 год |
|  | Планируемая присоединяемая тепловая нагрузка, МВт | 23,78 | 20,0 | 3,78 |
|  | Объем средств, направляемых на реализацию Программы, млн.руб. | 144,696 | 79,510 средства инвестора 65,186 (внебюджетные средства) | - |
| Сроки реализации программы: | 2011 - 2012 годы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования: | Источником финансирования Программы является инвестирование объектов капитального строительства котельных села Аргаяш, теплосетей, водоводов и газификации. Объемы финансирования Программы (без НДС): На 2011 - 2012 годы – 144,696 млн. руб., в том числе в 2011 году: газоснабжение села Аргаяш – 30,44 млн. руб.; строительство и реконструкция источников теплоснабжения с. Аргаяш – 79,51 млн.руб.; капитальный ремонт системы водоснабжения с. Аргаяш – 12,9 млн.руб; капитальный ремонт теплотрассы с.Аргаяш – 21,8 млн.руб. |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы: | Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов: - снижение издержек системы теплоснабжения; - повышение надежности, безопасности и качества теплоснабжения; - повышение надежности, безопасности и качества водоснабжения; - безубыточная работа предприятия коммунальной сферы, занимающегося производством и реализацией тепловой энергии; - повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения; - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей. |  |  |  |

Ожидаемое снижение затрат денежных средств на топливно-энергетические ресурсы при выработке тепловой энергии в ценах 2010 года может достигнуть 5,5 млн.руб. в год.

- Введение

Инвестиционная программа «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011-2012 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Инвестиционная программа разработана на основании:

- технического задания на разработку Реконструкции системы отопления с. Аргаяш развитию тепловых сетей в селе Аргаяш на 2011 - 2012 годы, утвержденного распоряжением главы Аргаяшского сельского поселения;

- данных отдела архитектуры и градостроительства Аргаяшского района по реконструкции и развитию жилых территорий на период 2010 - 2020 годы;

- выданных технических условий на присоединение к тепловым сетям объектов капитального строительства;

- программы комплексного развития системы теплоснабжения с. Аргаяш, Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, разработанной ОГУП «Энергосбережение».

Программа может быть пересмотрена в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

- 1. Краткое описание тепловых сетей села Аргаяш

В настоящее время МУП «Теплоэнергетик» и МУКП «Тепловик» обеспечивают передачу и распределение тепловой энергии потребителям села Аргаяш от четырех источников тепла - котельных: «Радиозавод», «Центральная», «Восточная», «Западная».                                  Общая балансовая мощность всех вышеуказанных источников на 1 января 2007 года составила30,5 Гкал/ч, присоединенная мощность -18,55 Гкал/ч. По структуре величина отпуска тепловой энергии между потребителями села Аргаяш в настоящее время распределена следующим образом (таблица 1):

- Таблица 1

| Группы потребителей | Площадь потребителей, присоединенных к котельным,тыс. кв. м | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | 86,751 | 46,1 |
| Бюджетные организации | 84,897 | 45,1 |
| Прочие потребители | 16,55 | 8,8 |
| Всего: | 188,198 | 100 |

Отпуск тепла от централизованных источников осуществляется по температурному графику качественного регулирования 90/70 градусов Цельсия. Система теплоснабжения - закрытая.

Водяные тепловые сети выполнены по радиальной схеме. Каждый источник работает автономно на индивидуальный контур теплоснабжения.

Обобщенные данные по источникам теплоснабжения села Аргаяш рынка тепловой энергии на конец 2010 года приведены в таблице 2. Присоединенная тепловая мощность здесь и далее рассчитывалась с учетом максимально-часовой нагрузки.

- Таблица 2

|  | Тепловая мощность, МВт |  | Резерв мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Балансовая | Присоединенная |  |
| МУП «Теплоэнергетик» - Радиозавод | 16,04 | 14, 24 | 1,8 |
| МУКП «Тепловик» - Центральная | 4,86 | 4,32 | 0,54 |
| МУКП «Тепловик» - Восточная | 1,56 | 1,38 | 0,18 |
| МУКП «Тепловик» - Западная | 1,32 | 1,17 | 0,15 |
| ИТОГО | 23,78 | 21,11 | 2,67 |

Высокая степень централизации теплоснабжения села Аргаяш предъявляет повышенные требования к Аргаяшским тепловым сетям (далее - АТС) в области удовлетворения всех потребителей в тепловой энергии. Ежегодный прирост тепловых нагрузок, связанный с развитием инфраструктуры села, требует постоянного отслеживания складывающейся ситуации на рынке теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей и источников тепла.

- 2. Обоснование необходимости принятия Программы

Несмотря на тенденцию ухода некоторых потребителей частного сектора на индивидуальные котельные, их доля мала по сравнению с присоединяемыми нагрузками. На сегодняшний день основной прирост перспективных тепловых нагрузок приходится на сферу жилищного строительства и объектов соцкультбыта. Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", строительство нового жилья и других объектов обеспечит стабильную положительную тенденцию прироста тепловых нагрузок на последующие годы. Уверенную границу роста можно обозначить 2015 годом.

В таблице 3 приведены величины балансовой мощности источников тепла, присоединенная тепловая нагрузка потребителей и перспективная присоединенная нагрузка, согласно выданных  технических условий (далее - ТУ), до 2011 года. В таблице учтена перспективная нагрузка села Аргаяш, равная 210 Гкал/час, которая будет газифицирована.

- Таблица 3

| Наименование источника | Балансовая мощность источника на 2010 год, МВт | Присоединенная тепловая нагрузка на 2010 год, МВт | Перспективный прирост нагрузки согласно ТУ к 2011 году, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергетик | 16,04 | 14,24 | 1,8 |
| Центральная | 7,5 | 4,32 | 3,18 |
| Восточная | 1,56 | 1,38 | 0,18 |
| Западная | 1,32 | 1,17 | 0,15 |
| ВСЕГО: | 26,42 | 21,11 | 5,31 |

Неоднородность распределения тепловых нагрузок в границах села вызывает необходимость проведения анализа складывающейся ситуации в системе теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей.

На основании анализа величины прироста тепловых нагрузок, их распределения по источникам теплоснабжения можно сделать следующие выводы:

- для обеспечения присоединения новых объектов в районах перспективной застройки необходимо сократить дефицит мощности в контуре  путем реконструкции котельных и тепловых сетей села Аргаяш;

- наряду с уходом от неэффективных котельных необходимо соответствующее развитие газификации частного сектора.

Оптимальное техническое решение перераспределения нагрузок определялось в процессе выполнения гидравлических расчетов различных вариантов перевода нагрузок с одного источника на другой.

Оптимизация перспективной схемы развития тепловых сетей проводилась с учете следующих условий:

- максимально возможное использование теплофикационной мощности существующих источников для более экономичной выработки теплоэнергии;

- обеспечение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения;

- обеспечение стабильности, надежности и качества теплоснабжения.

Гидравлические расчеты тепловых сетей выполнялись на персональном компьютере при помощи информационно-графической системы "Гидравлика-99w", с учетом максимальных расчетных нагрузок. На основании гидравлических расчетов разрабатывались пьезометрические графики, оценивалась необходимость увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов в системах теплоснабжения.

При решении данной задачи использовались последовательно следующие методы:

- перераспределение нагрузок между источниками с использованием имеющихся тепломагистралей и разводящих сетей (переключение контуров);

- увеличение пропускной способности действующих магистралей путем увеличения диаметра и строительство новых теплотрасс, строительства новых и расширения существующих насосных станций (использование имеющихся резервов мощности источников).

По результатам расчетов, для каждого источника тепла были разработаны конкретные технические мероприятия, составляющие в комплексе единую программу по развитию тепловых сетей села Аргаяш.

Перечень мероприятий приведен в Приложении 1 к Программе - «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области 2011-12 годы»»

Для реализации программы по модернизации тепловых сетей в селе Аргаяш также необходимо выполнить следующие виды мероприятий по объектам теплоснабжения:

1. Произвести строительство новой котельной МУП "Теплоэнергетик".

2. Провести работы по модернизации  тепловых пунктов  МУКП "Тепловик".

3.Произвести реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей села Аргаяш.

4. Выполнить газификацию по имеющимся проектам частного жилого сектора, присоединенного к тепловым сетям села Аргаяш.

Перечень мероприятий по объектам теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения  села Аргаяш  приведены в Приложении 1 к Программе.

В соответствии с требованиями технического задания инвестиционная программа содержит в себе все мероприятия для подключения новых объектов непосредственно на границе балансовой принадлежности объекта теплоснабжения. В результате, застройщик освобождается от необходимости проводить непрофильные работы по строительству и содержанию тепловых сетей.

3. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Техническое состояние Центральной котельной

Радиозаводская котельная села Аргаяш введена в эксплуатацию в 1975 году. В настоящее время котельная обслуживается МУП «Теплоэнергетик», обеспечивает тепловой энергией муниципальный жилищный фонд, частный жилищный фонд, объекты социальной сферы и прочих потребителей.

В котельной установлено три паровых котла ДКВР-10/4. Общая располагаемая мощность установленного оборудования котельной 30 Гкал/ч, фактическая мощность - 19,5 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей составляет 11,5 Гкал/ч - на отопление. Горячее водоснабжение отсутствует.

Таблица 4

| №п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |
| 1. | Тип котла | ДКВР 10/13-3 шт |
| 2. | Год выпуска | 1975 г. |
| 3. | Год ввода в эксплуатацию | Произведены капитальные ремонты в 1987 г. и в 1992 г. |
| 4. | Производительность | По пару 10 т/час * 3 = 30 т/час |
| 5. | Фактическая | 19,5 т/час |
| 6. | Степень износа оборудования | Более 60% |
| 7. | Топливо основное | Газ |
| 8. | Топливо резервное | Нет |
| 9. | Тип обмуровки | Кирпичная, тяжелая, требует ремонта |
| 10. | Наличие и тип ХВО | Na-катионирование, в рабочем состоянии |
| 11. | Наличие и тип ДПУ | ДСА - 25 |
| 12. | Характеристика здания котельной | Не удовлетворительное, требуется капитальный ремонт |
| 13. | Автоматика | Есть, в нерабочем состоянии |
| 14. | Учет, тепла, топлива, воды | Есть |
| 15. | Наличие приборов контроля загазованности котельной | Есть |
| 16. | Тип тепловой сети | Частично открытая, требует замены с Ф 500 на Ф 400 в связи с уменьшением тепловой нагрузки |
| 17. | Способ прокладки теплотрассы | Подземная и надземная. Подземная - в лотках |
| 18. | Тип изоляции | Изоляция теплотрассы - минплита, покровный слой - рубероид |
| 19. | Состояние теплотрассы | Требует ремонта |
| 20. | Температурный график (проектный) | 95°С - 70°С |
| 21. | Температурный режим в наиболее холодную пятидневку | Температурный график не выдерживается |
| 22. | Присоединенные потребители | Объекты социального назначения и жилищный фонд |
| 23. | Наличие сети ГВС | ГВС нет |
| 24. | Состояние газовоздушного тракта | Удовлетворительное. Борова металлические, кирпичные и железобетонные |
| 25. | Тип и тех.состояние дымовой трубы | Кирпичная, в удовлетворительном состоянии |
| 26. | Наличие и работоспособность приборов безопасности | Требуется замена |
| 27. | Насосное оборудование | сетевые насосы Д500-95 - 3 шт, подпиточные К90/30 2 шт |
| 28. | Объем подпитки тепловых сетей | Не определен, не контролируется |
| 29. | Дымосос, вентилятор | ДН 11 в не рабочем состоянии, вентилятор ВДН - 10,5 |
| 30. | Недостатки | 1. Износ котлов и котельно-вспомогательного оборудования - 70%. Котлы отработали нормативный срок службы. 2. Автоматика котлов требует модернизации и замены 3. Подпиточные насосы требуют ремонта и замены 4. Отсутствуют приборы учета расхода тепла. 5. Требуется ремонт газовоздушного тракта 6. Имеется несанкционированный разбор сетевой воды 7. Теплотрасса требует ремонта, восстановления изоляции 8. Требуется ремонт дымовой трубы 9. Требуется ремонт здания котельной |

В   качестве   показателя  энергоэффективности  для  жилищного   фонда  и бюджетных организаций принят расход тепловой энергии на 1 м2 отапливаемой площади.

Бюджетным организациям и хозрасчетным предприятиям тепло предъявляется к оплате согласно расчетно-договорных величин. Населению тепло предъявляется в соответствии с нормативом теплопотребления, а также по приборам учета.

Осуществляется теплоснабжение бюджетных организаций села Аргаяш от МКП «Теплоэнергетик» и МУКП «Тепловик».

После ввода в эксплуатацию новых газовых котельных взамен существующих предусматривается, что потребителями централизованного теплоснабжения будут являться:

- многоквартирные жилые дома (64 шт.);

- бюджетные учреждения.

Проектом предусмотрено, что централизованное теплоснабжение коттеджного поселка осуществляться не будет, население будет обеспечивать жилые дома теплом от индивидуальных газовых котлов или иными способами.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед.изм. |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство тепловой энергии | Тыс.Гкал |  |  | 10738 | 10754 | 11263 |  | 8979 |  |
| 2. | Расход тепловой энергии на | Тыс.Гкал |  |  | 1568 | 1560 | 1094 |  | 442 |  |
|  | собственные нужды | %% |  |  | 14,6 | 14,5 | 9,7 |  | 4,9 |  |
| 3. | Отпуск в сеть | Тыс.Гкал |  |  | 9170 | 9194 | 10169 |  | 8537 |  |
|  |  | %% |  |  | 85,4 | 85,5 | 90,3 |  | 95,1 |  |
| Производство тепла, полезный отпуск, потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Потери тепловой энергии в сети |  | Тыс.Гкал | 1282 |  | 1871 |  | 2419 |  | 756 |
|  |  |  | %% | 14 |  | 20 |  | 23,8 |  | 8,9 |
| 5. | Отпущено тепловой энергии потребителям |  | Тыс.Гкал | 7588 |  | 7323 |  | 7750 |  | 7781 |
| 6. | Расход на собственные нужды и потери в сети |  | Тыс.Гкал | 2850 |  | 3431 |  | 3513 |  | 1198 |
|  |  |  | %% | 26,5 |  | 31,9 |  | 31,2 |  | 13,3 |

Суммарный расход тепловой энергии на собственные нужды котельной и потери тепловой энергии в сети превышают 30%, что значительно превышает нормативные значения. На эти показатели влияет: износ действующего оборудования, разбалансировка тепловых сетей, износ тепловых сетей, несанкционированный разбор теплоносителя потребителями.

Наличие приборов учета энергоресурсов и воды не соответствует требованиям Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Расход топлива ведется по фактическому расходу. Учет электроэнергии ведется по приборам учета. Приборы учета расхода воды отсутствуют. Количество выработанной тепловой энергии и полезный отпуск тепловой энергии определяются расчетным путем, приборы учета тепловой энергии отсутствуют.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | Г кал | 10738 | 10754 | 11263 |
| 2. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 7588 | 7323 | 7750 |
| 3. | Расход топлива (газ) | тн | 3044,3 | 3284,2 | 3290,8 |
| 4. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | Тн/Гкал | 0,284 | 0,305 | 0,292 |
| 5. | Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии | Тн/Гкал | 0,401 | 0,448 | 0,425 |
| 6. | Расход электроэнергии | Тыс. кВт* ч | 581,84 | 387,84 | 498,24 |
| 7. | Удельный расход э/э на выработку тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 54,2 | 36,1 | 44,2 |
| Удельные расходы энергоносителей и воды |  |  |  |  |  |
| 8. | Удельный расход э/э на полезный отпуск тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 76,7 | 53,0 | 64,3 |
| 9. | Расход воды | Тыс.м3 | 6,44 | 8,1 | 9,5 |
| 10. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 11. | Удельный расход воды на полезный отпуск тепловой энергии | м3/Гкал | 0,85 | 1Д | 1,2 |

Удельные  расходы  топливно-энергетических  ресурсов   и   воды существенно превышают нормативные значения.

Оценка финансового состояния предприятия и эффективности производства тепловой энергии

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплоэнергетик» по производству тепловой энергии представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Показатели | Единицы измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы всего | Тыс.руб. | 7435,5 | 11501,0 | 10003,7 |
| Расходы | Тыс.руб. | 10724,2 | 14541,0 | 15010,0 |
| Результат | Тыс.руб. | -3288,7 | -3040,0 | -5006,3 |

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что себестоимость произведенной тепловой энергии в 2008-2010 годах не покрывается доходами, полученными от ее реализации, что приводит предприятие к убыткам. Убытки вызваны сверхнормативными расходами энергоресурсов и превышением расходов по статьям условно-постоянных затрат над величиной, предусмотренной в утвержденных тарифах, за счет увеличения стоимости энергоресурсов.

3.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Водоснабжение потребителей села Аргаяш осуществляется от водозаборных скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет 16,8 км.

Действующие водозаборные скважины не обеспечивают бесперебойное снабжение потребителей водой, требуют капитального ремонта.

Износ водопроводных сетей превышает 60%, что приводит к сверхнормативным потерям воды.

Существующее состояние системы водоснабжения села Аргаяш не обеспечивает бесперебойное снабжение подпиточной водой систему теплоснабжения, что приводит к аварийным отключениям, к угрозе размораживания тепловых сетей.

3.3.	Анализ существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время село Аргаяш газифицировано не полностью, газоснабжению жилищного фонда коттеджного поселка (поселковый газопровод среднего давления), так как центральное теплоснабжение коттеджного поселка от планируемой газовой котельной не предусмотрено.

- 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация проекта позволит:

- заменить устаревшие мощности существующих котельных и коммуникаций;

- обеспечить население села Аргаяш газом, теплом, холодной водой;

- введенные газовые котельные будут служить резервом мощности для дальнейшего развития села (строительство объектов культурно – бытового назначения);

- проект позволит предприятиям получать дополнительную прибыль от предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и системы учёта энергоресурсов.

- 5. Расчет необходимых объемов финансирования Программы

- на период 2011 - 2012 годы

Для реализации разработанной программы был сделан расчет необходимых капитальных вложений на модернизацию объектов села Аргаяша (Приложение 2 к Программе - "Расчет затрат на реализацию инвестиционной программы «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011-12 годы»)

Капитальные затраты на реализацию мероприятий программы определялись по стоимости аналогичных работ по имеющейся проектно-сметной документации ранее выполнявшихся работ, и соответствуют фактическим затратам, которые несут строительные и монтажные организации.

При определении стоимости модернизации и строительства тепломагистралей по аналогии рассчитывалась цена одного погонного метра, затем рассчитывалась стоимость всей магистрали.

Для  центральных тепловых пунктов затраты на строительство и реконструкцию рассчитывались исходя из стоимости аналогичных объектов и цен на оборудование, действующих на 2010 год.

В результате был составлен перечень мероприятий по  МУП «Теплоэнергетик» и МУКП «Тепловик», представленный в Приложении 1 к Программе.

Капитальные затраты рассчитаны для контура каждого источника тепла с разбивкой по годам, в зависимости от планируемых объемов присоединения новых тепловых нагрузок, согласно техническому заданию, утвержденному распоряжением главы Аргаяшского сельского поселения. При расчете стоимости работ по годам применялись индексы - дефляторы цен по Челябинской области на 2011 - 2012 годы.

Сводная таблица стоимости работ и подключаемой нагрузки приведена в таблице № 8:

- Таблица 8

|  | Всего | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс - дефлятор, % к предыдущему году |  | 109,2 | 108,2 |
| Присоединяемая нагрузка, МВт | 26,4 | 23,78 | 2,64 |
| Стоимость работ (без НДС), млн. руб. | 139,378 | 139,378 | 0 |

- 6. Заключение

Представленная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным распоряжением главы Аргаяшского сельского поселения. Программа рассчитана на двухлетний период и дополнена мероприятиями по развитию объектов согласно разработке единой инвестиционной программы по модернизации системы генерации, поставки и продажи тепловой энергии потребителям с. Аргаяш, Аргаяшского муниципального района  на период 2011- 2012 годы.

Результатами реализации данной программы являются:

- обеспечение перспективного развития теплоснабжения  села Аргаяш и его энергобезопасности;

- подключение объектов капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения в период действия программы, согласно выданным ТУ, в пределах указанной в техническом задании перспективной нагрузки;

- освобождение от убыточных котельных.

Косвенным результатом реализации данной программы можно считать и сохранение значительной доли централизованного теплоснабжения от МУП «Теплоэнергетик», что позволяет снизить себестоимость затрат при получении тепловой энергии, сдержать рост тарифа на теплоснабжение для населения. Кроме того, развитие экономичных блочных котельных уменьшить загрязнение вредными веществами воздушного бассейна села Аргаяш и Аргаяшского района.

- Приложение 1 к инвестиционной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

инвестиционной программы  «Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2011- 2012 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м |
| Строительство и модернизация источников тепловой энергии |  |  |
| Центральная котельная МУКП «Тепловик» мощностью 7,5 МВт |  |  |
| Восточная котельная МУКП «Тепловик» мощностью 1,56 МВт |  |  |
| Западная котельная МУКП «Тепловик» мощностью 1,32 МВт |  |  |
| Котельная МУП «Теплоэнергетик» мощностью 16,04 МВт |  |  |
| Ремонт тепловых сетей |  |  |
| 1 | Теплотрасса ул. Октябрьская | 1100 |
| 2 | Теплотрасса территория СХТ | 1100 |
| 3 | Теплотрасса ул. Комсомольская | 410 |
| 4 | Теплотрасса пл. ПУ – 126 | 340 |
| 5 | Теплотрасса ул. Республиканская по ул. Северная | 740 |
| 6 | Теплотрасса по улице 8 Марта | 380 |
| 7 | Утепление Теплотрасс | 3122 |
| ИТОГО |  |  |
| Ремонт водопровода |  |  |
| 1 | Водопровод ул. Лесная | 750 |
| 2 | Водопровод ул. Монтажников | 320 |
| 3 | Водопровод ул.60 лет СССР | 1350 |
| 4 | Водопровод ул. Пугачева | 700 |
| 5 | Водопровод ул . Октябрьская | 1250 |
| 6 | Водопровод ул. Труда | 225 |
| 7 | Водопровод ул. Галимова | 350 |
| 8 | Водопровод ул. Озерная | 300 |
| 9 | Водопровод СХТ | 1020 |
| ИТОГО |  | 8165 |
| Газификация села Аргаяш |  |  |
| 1 | ул. Фрунзе, Пушкина | 683,5 |
| 2 | ул. Интернациональная, К. Маркса, Пролетарская, Мельничная, Станционная, 1-е Мая, С.Юлаева, Васенко, Калинина | 7050,6 |
| 3 | Ул. Мичурина, Кооператоров, Монтажников | 1624 |
| 4 | Пер. Труда | 127 |
| 5 | ул. Зеленая, Гагарина, Пугачева, Мичурина, Железнодорожная, Энергетиков, Чкалова, Черняховского | 4876 |
| 6 | ул. Галимова, Озерная, Пер. Озерный | 1093 |
| 7 | ул. Лесная | 1750 |
| 8 | ул. Труда, Республиканская, Кирова | 965,7 |
| ИТОГО |  | 19840,8 |

- Приложение № 2

к инвестиционной программе

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на реализацию инвестиционной программы

«Реконструкции и модернизации системы теплоснабжения села Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области

на 2011- 2012 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | В текущих ценах 2010 года, тыс. руб. |  |
| Строительство и модернизация источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| Центральная котельная МУКП «Тепловик» мощностью 7,5 МВт |  |  |  | 22200 |
| Восточная котельная МУКП «Тепловик» мощностью 1,56 МВт |  |  |  | 6440 |
| Западная котельная МУКП «Тепловик» мощностью 1,32 МВт |  |  |  | 6320 |
| Котельная МУП «Теплоэнергетик» мощностью 16,04 МВт |  |  |  | 44550 |
| ИТОГО |  |  |  | 79510 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 | Теплотрасса ул. Октябрьская | 1100 |  | 3809,187 |
| 2 | Теплотрасса территория СХТ | 1100 |  | 2730,465 |
| 3 | Теплотрасса ул. Комсомольская | 410 |  | 2618,866 |
| 4 | Теплотрасса пл. ПУ – 126 | 340 |  | 1603,485 |
| 5 | Теплотрасса ул. Республиканская по ул. Северная | 740 |  | 1768,505 |
| 6 | Теплотрасса по улице 8 Марта | 380 |  | 3000 |
| 7 | Утепление Теплотрасс | 3122 |  | 6300 |
| ИТОГО |  |  |  | 21830,5 |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод ул. Лесная | 750 |  | 1926,8 |
| 2 | Водопровод ул. Монтажников | 320 |  | 1009,46 |
| 3 | Водопровод ул.60 лет СССР | 1350 |  | 2805,902 |
| 4 | Водопровод ул. Пугачева | 700 |  | 980,0 |
| 5 | Водопровод ул. Октябрьская | 1250 |  | 1750,0 |
| 6 | Водопровод ул. Труда | 225 |  | 312,188 |
| 7 | Водопровод ул. Галимова | 350 |  | 490,0 |
| 8 | Водопровод ул. Озерная | 300 |  | 420,0 |
| 9 | Водопровод СХТ | 1020 |  | 3221,949 |
| ИТОГО |  | 6265 |  | 12916,0 |
| Газификация села Аргаяш |  |  |  |  |
| 1 | ул. Фрунзе, Пушкина | 683,5 |  | 1600,0 |
| 2 | ул. Интернациональная, К. Маркса, Пролетарская, Мельничная, Станционная, 1-е Мая, С.Юлаева, Васенко, Калинина | 7050,6 |  | 3300,0 |
| 3 | ул. Мичурина, Кооператоров, Монтажников | 1624 |  | 4000,0 |
| 4 | Пер. Труда | 127 |  | 240,0 |
| 5 | ул. Зеленая, Гагарина, Пугачева, Мичурина, Железно- дорожная, Энергетиков, Чкалова, Черняховского | 4876 |  | 11000,0 |
| 6 | ул. Галимова, Озерная, Пер. Озерный | 1093 |  | 2100,0 |
| 7 | ул. Лесная | 1750 |  | 5500,0 |
| 8 | ул. Труда, Республиканская, Кирова | 965,7 |  | 2700,0 |
| ИТОГО |  | 19840,8 |  | 30440,0 |

Общая стоимость инвестиционной программы в текущих ценах 2010 года составляет 144,696 млн. рублей.