Приложение № 1 к документации об аукционе

Утверждаю: _________________ А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения участка пересекающего улицу Октябрьская до ТК №1 в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, номера контактных телефонов, факс, е-таil) | Администрация Аргаяшского сельского поселения Юридический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта, 17 Фактический адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 марта, 17 Ответственное должностное лицо заказчика: Глава поселения Ишкильдин Артур Зуфарович Номер контактного телефона 8(35131)2-12-78; факс: 8(35131)2-29-74 Адрес электронной почты: ap-sovet@mail.гu |
| 2. | Основание для строительства | Акт обследования тепловых сетей, положительное заключение Госэкспертизы № 63-КР-80 от 24 марта 2015 г. Техническая документация находится у заказчика. Контактное лицо: Зам.Главы поселения Салыкаев Д.М. |
| 3. | Местонахождения объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Октябрьская до ТК №1 |
| 4. | Цель | Восстановление технической и экономической характеристики объекта. |
| 5. | Виды строительства и краткое технико-экономическое описание | -Демонтаж труб Ф 300мм-262 метра. -Прокладка трубопроводов в каналах, надземно при условном давлении 0,6 МПа, температуре +115 градусов, диаметр труб: 300мм-262 метра. Монтаж, трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4мм. -Демонтаж труб Ф 300мм-262 метра. -Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 300мм -Установка задвижек. -Демонтаж труб Ф 100 мм-131 метр. -Монтаж ,трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм -Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров( патрубков) диаметром: 300мм. - Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров( патрубков) диаметром: 100мм. - Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров ( патрубков) диаметром: 80 мм. - Огрунтовка металлических поверхностей. -Изоляция трубопроводов : матами минераловатными прошивными без обкладочными и в обкладках марки 125 с гофрированной структурой. |
| 6. | Требования к качеству и безопасности выполнения работ | В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ; - работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства». Подрядчик оформляет наряд и подписной лист на земляные работы. |
| 7. | Контроль | Контроль выполнения работ осуществляет Заказчик. |
| 8. | Гарантия на выполненные работы | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ или устранения недостатков. |
| 9. | Сроки выполнения работ | В течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель | значение |  |
|  | (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Электроды | Тип |  | LB |
|  | Диаметр | 3,2 или 4 мм | Тип по ГОСТ 9467- 75 |
| Задвижка | Давление | не менее 1,6 Мпа |  |
| Маты прошивные | М-125 |  | (ГОСТ 21880-2011) |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | серый или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | матовая или полуглянцевая |  |
|  |  |  | ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021 |
| Труба |  |  | Стальная электросварная ГОСТ 10704-91 |
| Краска БТ-177 |  |  | ГОСТ 5631-79 |
| Щебень фракции 40х70 | Плотность от 2,0-3 г/см3 |  | ГОСТ 8267-93 |
| Битумы нефтяные дорожные БНД60/90, БНД 90/130 |  |  | ГОСТ 22245-90 |
| Асфальтобетонная смесь (горячие) тип Б, марки 2. |  |  | ГОСТ 9128-2009 |

Зам.Главы поселения ____________________  Салыкаев Д.М.