Приложение № 1 к документации об аукционе

Утверждаю: _________________ А.З. Ишкильдин

Глава Аргаяшского сельского поселения

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт  наружных сетей  теплоснабжения участка от ТК 29 по ул. Чкалова до администрации Аргаяшского района по ул. 8 Марта в  с. Аргаяш  Челябинской области

| № п/п | Перечень основных данных и требований | информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для строительства | Акт обследования тепловых сетей, положительное заключение Госэкспертизы № 75-КР-57 от 03 марта 2016 г. Техническая документация находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения, адрес: с. Аргаяш, ул.8-ое Марта, 17. Контактное лицо: Чуличков Владимир Михайлович. |
| 2. | Местонахождения объектов | Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, участок от ТК 29 до ТК 31 по ул. Чкалова |
| 3. | Цель | Восстановление технической и экономической характеристики объекта |
| 4. | Виды строительства и краткое технико – экономическое описание | -разборка грунта в отвал экскаватором – 42,874 куб. м. -разборка грунта вручную – 13,26 куб. м. -демонтаж труб d 100 мм-130м. -засыпка грунта в траншею с перемещением до 5 м. – 46,874 куб. м. -демонтаж плит перекрытия каналов -57 шт. -устройство плит перекрытия каналов – 57 шт. - прокладка трубопровода из стальных электросварных труб стенкой не менее 6 мм. D 273-340 метров. Труба марки БСТ- 2кп- БСТ – 4 кп или БСТ 2 кс - БСТ -4кс, наружный диаметр 273 мм сталь 6 мм. Установка П-образного компенсатора. Врезка в существующую сеть из стальных труб – 6 шт. Окраска по подготовленной поверхности перхлорвиниловая за 1 раз – 268,85 кв.м. Изоляция поверхности труб пеноулиретаном толщиной 5 см.- 13,345 куб. м. Восстановление асфальтового покрытия после прокладки теплоснабжения – 229 кв.м. |
| 5. | Основные требования | Все работы должны выполняться в соответствии с СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» |
| 7. | Контроль | Заключить договор на ведение технического надзора с организацией имеющей разрешение СРО, в соответствии с п.32.5 Приказа Минэкономразвития от 30.12.2009 г. № 624 |
| 8. | Гарантия на выполненные работы | 36 месяцев со дня принятия объекта в эксплуатацию |
| 9. | Сроки выполнения работ | В течение 12 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
|  | Показатель | значение |  |
|  | (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Электроды | Тип |  | LB |
|  | Удлинение | не менее 31 % |  |
|  | Предел прочности | не менее 530 Н/мм2 |  |
|  | Диаметр | 3,2 или 4 мм |  |
|  | Ударная вязкость | не более 130 Дж/см2 |  |
|  | Содержание диффузного водорода | не более 1,6 мл/100г |  |
|  | Предел текучести | не менее 440 Н/мм2 |  |
| Задвижка | Давление | не менее 1,6 Мпа |  |
| Пенополиуретан | по прочности на сжатие | не менее 1,0 кг/см2 (0,1 мПа) |  |
|  | по коэффициенту теплопроводности | не более 0,045 Вт/(м*°С) |  |
|  | по водопоглощению | не более 300 см3/м2 за 24 часа |  |
|  | по адгезии к металлу (предел прочности при отрыве пенополиуретана от металла) | не менее 1 кг/см2 (0,1 мПа); |  |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | серый или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | матовая или полуглянцевая |  |
|  | Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4 | ≥ 45 с |  |
|  | Степень перетира | не более 40 мкм |  |
|  | твердость покрытия по маятниковому прибору М-3 | не менее 0,35 условных единиц |  |
|  | эластичность пленки при изгибе |  | 1 мм |
|  | Адгезия | не более 1 балла |  |
|  | прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 | ≥ 50 см |  |
|  | стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl | не менее 24 ч |  |
|  | стойкость покрытия при (20±2)°С к статическому воздействию минерального масла | не менее 48 ч |  |
|  | стойкость пленки к действию нитроэмали |  | не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем | не более 20 % |  |
| Труба |  |  | стальная электросварная ГОСТ 10704/В10 |
| Краска БТ-177 |  |  | ГОСТ 5631-79 |

Составил

ст. инженер поселения Чуличков В.М.